- 冷干机技术要求

1.招标明细：（设备名称以实际方案为准）

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温风冷型冷干机 | 处理量：≥55Nm3/min， | 台 | 1 |  |
| 2 | 分离/过滤器 | C级：≥55Nm3/min， | 套 | 1 | 带压差指示、电子排水阀 |
| 3 | 送气管线过滤器 | T级：≥55Nm3/min， | 套 | 1 | 带压差指示、电子排水阀 |
| 4 | 高效除油过滤器 | A级：≥55Nm3/min， | 套 | 1 | 带压差指示、电子排水阀 |

2.1 基本要求

| 编 号 | 需求 |
| --- | --- |
| 101 | 设备（含外购设备）等电气部件的生产日期距项目到货日期不得超过一年； |
| 102 | 设备（含外购设备）等非自主生产的电气和设备零部件须铭牌齐全； |
| 103 | 设备（含外购设备）等不得使用国家明令淘汰的电机或机电产品； |
| 104 | 提供设备（含外购设备）产品合格证书；使用说明书、操作和维护手册； |
| 105 | 如有需第三方提供售后服务的设备，提供外购设备“第三方维护保养服务协议”，以便设备能得以及时维护保养； |
| 106 | 设备内主要的电气元件应选用西门子、ABB、施耐德等同档次品牌产品； |
| 107 | 设备的相关部件要与进口部件清单中要求品牌、型号一致；电气线路安装整齐；线号清晰与图纸一致； |
| 108 | 接入机器的电源线为三相五线制380V/AC或220V/AC，由供应商负责将设备电源引入配电箱； |
| 109 | 供应商应提供设备所需动力系统和厂房设施配套辅助设施要求（包括且不限于如供电、压缩空气、温度等），需列举清楚，若有列举不明的项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 |

- 2.2 设备工艺或性能要求

| 编 号 | 需求 |
| --- | --- |
| 201 | 处理压缩空气量≥55Nm3/min； |
| 202 | 压力露点2-10℃。 |
| 203 | 冷干机为风冷型，采用旋风式汽液分离器。 |
| 204 | 设备使用压力范围0.6-1.0MPa； |
| 205 | 设备具备24小时连续运转能力；严格按照ISO9001、GB150标准、ISO7183冷干机标准、QS、压力容器检验规范进行设计制造生产和测试，确保产品安全、可靠运行。 |
| 206 | 压缩空气经过滤器处理后的油分不大于0.01mg/m3 ，水分不大于-22℃； |
| 207 | 设备采用的制冷剂为R22或者其他同等型制冷剂； |
| 208 | 设备具有高温、高压、超露点、过流等报警或保护功能；整机功率≤12KW； |
| 209 | 设备的预冷器、蒸发器和气水分离器为一体式设计，纯铜套铝翅片式冷凝器；在不同流量下能保持稳定露点，运行中无冰堵现象； |
| 210 | 过滤器外壳为经过防腐处理的不锈钢或碳钢材质； |
| 211 | 铜管套翅式蒸发器，不锈钢列管式预冷器，旋风离心分水结构。 |
| 212 | 过滤器安装自动浮球式排水器，能够自动排出冷凝水；压缩机选用全封闭涡旋式美国谷轮、 |
| 213 | 设备的压缩空气的进、出端与管道连接采用法兰或螺纹连接方式； |
| 214 | 设备配备的每级过滤器均安装有压差表，能够显示过滤器的堵塞程度； |

注：1空压机为53m3/min，0.8MPa

2.根据空压机气量；配置相应高温型冷干机与3级过滤器。